輕鋼架循環節能扇

使用說明手冊

| 機型 | 額定電壓 | 轉速 | 耗電量(W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Y16-AC | 110V 60Hz | 強 | 45 |
|  |  | 中 | 40 |
|  |  | 靜音 | 36 |
| Y16-DC | 110V 220V 50/60Hz | 強 | 25 |
|  |  | 中 | 15 |
|  |  | 靜音 | 10 |
| Y16-AC-2 | 220V 50/60Hz | 強 | 40~45 |
|  |  | 中 | 30~35 |
|  |  | 靜音 | 22~25 |

產品規格

| Y14-AC | 110V 60Hz | 強 | 43 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中 | 31 |
|  |  | 靜音 | 24 |
| Y14-DC | 110V 220V 50/60Hz | 強 | 20 |
|  |  | 中 | 15 |
|  |  | 靜音 | 10 |

※尺寸：602*602*190mm	重量：5kg

標準配備

- 循環扇 × 1

- 遙控器(附電池) × 1

安裝注意事項

- 所需安裝空間如上圖。

- 請確認輕鋼架是否為600 X 600 mm。

- 務必請具有電器技術資格人員安裝。

- 須安裝『觸點距離 ≧ 3mm』的電源開關裝置。

- 請確認電壓是否符合額定電壓。

- 多台安裝時，每台之間至少須間隔4格輕鋼架。

- 輕鋼架需可承重20kg，方可安裝。

安裝程序

1. 移開天花板。                 2. 採對角方向往上推入。

3. 放平置於輕鋼架上。              4. 將電源線接上快速接頭。

(接電前絕對要關閉電源)

(接線顏色依實際為準)

1

2

室內配線圖

★入電端子應使用單心線1.6mm~2.0mm。

5. 確認循環扇放置平穩後，將天花板蓋好，即可開啟電源。

使用注意事項

1. 風扇運轉中，請勿堵住扇葉或轉盤。

2. 請勿直接對風扇使用任何噴霧劑。

3. 本產品使用環境有以下限制：

- 電壓不可超過額定電壓 ± 10%

- 環境溫度：0 ~ 45℃

- 環境濕度 ≦ 80%

4. 不可使用於懸浮物過多(油煙、粉塵等)的環境。

5. 請勿擅自改裝或更換非原廠之零件。

6. 請定期清潔以維持產品壽命。

遙控器使用說明

電源指示燈

高速

自然風模式

轉速分為高、中、低，另有自然風模式。

中速

導風轉盤可選擇開啟(循環)或關閉(定點)。

轉盤開關

遙控器電源為4號1.5V × 2，裝置方式請依照電池槽內之圖示。

低速

關閉電源

- 如長時間不使用，請務必卸下電池，以免遙控器損壞。

- 更換後之廢棄電池請確實做好資源回收。

拆卸與清潔

- 將電源關閉(絕對要確實關閉，以免發生危險)

- 拆下機殼

拆下4個角落的固定螺絲

拆下機殼

機殼組裝時須

注意對應位置

- 拆卸扇葉

依順時針方向旋開固定蓋，取下扇葉

組裝時，扇葉與軸心

平面處必須對準

- 底座不可水洗，扇葉與固定蓋可水洗，但須完全乾燥才可裝回。

- 拆卸轉盤

依逆時針方向旋開固定蓋，拿起轉盤

組裝時，轉盤與固定座卡榫必須對準

- 機殼不可水洗，轉盤與固定蓋可水洗，但須完全乾燥才可裝回。

簡易故障排除

| 遙控器無動作 | 電池沒電或鬆脫 | 檢查電池 |
| --- | --- | --- |
| 風扇不動 | 電源沒開啟 | 檢查電源 |
| 轉盤不動 | 組裝接頭未對準 | 依說明書重新組裝 |
| 轉動有異音 | 放置不平穩 | 重新放置 |
|  | 扇體內有異物 | 檢查風扇內部 |

雅速達通風降溫有限公司

台中總公司

42073台中市豐原區三豐路967巷152號

- 04-25278062(代表號)

- 04-25291238

- 04-25293889

- yasuda.fan@msa.hinet.net